## 说明与导航
设备点检记录通用模板
基于设备检查、维护计划、维修历史、零件更换的工作流设计；适用于多公司、多地点、多设备类型，支持登记、审查、更新和历史追踪。
使用顺序
步骤 | 工作表 | 要做什么 | 关键提醒
1 | 配置 | 调整公司、地点、业务场景、状态、优先级、周期等基础字典。 | 下拉选项可按公司实际术语改名。
2 | 设备台账 | 录入设备 ID、设备类别、地点、责任人、风险等级、点检周期。 | 设备ID是计划、记录、维修和零件的关联主键。
3 | 点检项目库 / 点检计划 | 按业务场景选择点检项目，并生成日/周/月/专项点检计划。 | 计划列用于提前识别逾期和责任人。
4 | 点检记录 | 现场录入检查结果、读数、异常、照片/附件、跟进日期和状态。 | 异常、待确认、待整改会自动高亮。
5 | 维修履历 / 零件更换 | 记录维修单、停机影响、成本、部件更换和验收状态。 | 便于月度复盘、供应商追踪和备件成本统计。
6 | 看板 | 查看设备数、点检完成、合格率、逾期、待整改和备件成本。 | 关键指标由明细表公式汇总。
模板覆盖的业务场景
场景 | 适用示例 | 常见点检关注点 | 可扩展方式
制造/生产设备 | 空压机、泵、产线设备、电控柜 | 压力、温度、润滑、泄漏、振动、急停、工装状态 | 可增加班次、工序、产线、停机分钟。
设施/物业/消防 | 配电箱、空调、电梯、消防设备、照明 | 外观、功能、安全标识、保养到期、隐患整改 | 可增加楼层、资产位置、巡检路线。
物流/车辆/叉车 | 叉车、货车、装卸设备、充电设备 | 刹车、灯光、轮胎、电池、漏油、行驶里程 | 可增加司机、里程、车牌、调度单。
施工/项目现场 | 起重设备、临时用电、脚手架、安全设备 | 安装状态、现场照片、整改闭环、复点检 | 可增加项目、分包商、楼层/区域。
IT/办公设备 | UPS、服务器、网络设备、打印机 | 自检状态、耗材、温湿度、电源、告警 | 可增加序列号、保修、资产二维码。
实验室/医疗/质检设备 | 仪器、测量设备、试验设备 | 校准到期、清洁消毒、自检、精度、记录追溯 | 可增加校准证书、批次、试验项目。
来源与有效内容提取
来源页面 | https://finitefield.org/zh/excel-templates/asset-operations/equipment-inspection-log/ | 使用页面中设备检查、维护计划、维修历史、零件更换四类内容扩展为通用模板。
用户提供地址 | http://localhost:2020/zh/excel-templates/asset-operations/equipment-inspection-log/ | 本地 localhost 地址不可直接访问，使用同路径公开页面作为内容依据。
页面核心流程 | 登记 → 审查 → 更新 → 历史 | 先调整核心假设，再围绕状态检查、时间表更新和变更历史进行记录。
模板版本 | v1.0 | 可按公司术语修改配置表，无需改公式列。

## 看板
看板｜设备点检与维修概览
关键指标由明细表自动汇总。修改 B3 的统计月份后，可按月份查看计划、完成、待整改和备件成本。
统计月份 | 2026-05-01
设备数 | 运行中设备 | 本月计划点检 | 本月已关闭点检 | 点检合格率 | 待整改/维修 | 逾期计划 | 本月备件成本 | 高/关键风险设备 | 本月异常次数 | 维修中设备 | 模板版本
点检结果 | 数量 |  | 维修状态 | 数量 |  | 业务场景 | 设备数
合格 |  |  | 待处理 |  |  | 制造/生产设备
异常 |  |  | 进行中 |  |  | 设施/物业/消防
待确认 |  |  | 待验收 |  |  | 物流/车辆/叉车
不适用 |  |  | 已关闭 |  |  | 施工/项目现场
IT/办公设备
实验室/医疗/质检设备
能源/公用设施

## 配置
配置｜核心假设与下拉选项
统一术语和下拉选项。可直接修改列表内容，主数据和记录表仍可继续使用。
参数 | 当前值 | 说明 | 设备状态 | 风险等级 | 点检周期 | 点检结果 | 优先级 | 是否 | 点检类型 | 业务场景 | 维修类型 | 停机影响 | 关键备件
默认公司/组织 | 示例集团 | 可改为公司、事业部或项目公司名称。 | 运行中 | 低 | 每日 | 合格 | 低 | 是 | 日常点检 | 制造/生产设备 | 预防性 | 无 | 是
默认地点/项目 | 总部/一号厂区 | 支持门店、仓库、项目现场、车队或楼层。 | 备用 | 中 | 每周 | 异常 | 中 | 否 | 安全点检 | 设施/物业/消防 | 纠正性 | 轻微 | 否
默认负责人 | 设备管理员 | 用于样例和计划默认责任人。 | 维修中 | 高 | 每月 | 待确认 | 高 |  | 保全点检 | 物流/车辆/叉车 | 应急 | 生产停机 | 待评估
统计月份 | 2026-05-01 | 看板按此月份统计本月计划、完成和备件成本。 | 停用 | 关键 | 每季 | 不适用 | 紧急 |  | 专项点检 | 施工/项目现场 | 外包 | 安全风险
计划起始日 | 2026-05-01 | 生成计划时的参考起始日。 | 设备状态: 报废; 点检周期: 每年; 点检类型: 复点检; 业务场景: IT/办公设备; 维修类型: 保修; 停机影响: 客户影响
模板来源 | https://finitefield.org/zh/excel-templates/asset-operations/equipment-inspection-log/ | 用于追溯模板设计依据。 | 点检周期: 按需; 点检类型: 验收点检; 业务场景: 实验室/医疗/质检设备; 维修类型: 改造
模板版本 | v1.0 | 修改配置后建议同步更新版本说明。 | 业务场景: 能源/公用设施
公式列 | 浅灰底 | 不建议手工覆盖。 | bar: 业务场景
字段维护建议
字段/规则 | 建议 | 原因
设备ID | 建议使用 EQ-公司/地点-序号，例如 EQ-FAC-001。 | 保证设备台账、计划、记录、维修、零件之间可追溯。
记录ID | 建议使用 INS-日期-序号，例如 INS-20260501-001。 | 便于照片、复核、维修申请与原始点检记录对齐。
维修单ID | 建议使用 REP-日期-序号。 | 便于维修进度、成本和零件更换记录汇总。
状态 | 流程建议：计划 → 进行中 → 待整改/维修中 → 待复核 → 已关闭。 | 不同公司可替换术语，但保留闭环逻辑。
照片/附件链接 | 可放共享盘、表单、系统或二维码链接。 | 保留现场证据，支持移动端录入和远程复核。
公式列 | 浅灰底字段为自动计算或查找，不建议手工覆盖。 | 降低录入错误，提高跨表一致性。

## 设备台账
设备台账｜登记核心设备信息
录入每台设备的唯一ID、归属公司/地点、责任人、风险等级和点检周期。浅灰色列会根据点检记录自动计算。
设备ID | 公司/组织 | 地点/项目/门店 | 部门/责任区域 | 业务场景 | 设备类别 | 设备名称 | 型号规格 | 序列号/资产编号 | 使用状态 | 风险等级 | 责任人 | 启用日期 | 点检周期 | 上次点检日期 | 下次点检日期 | 供应商/维保商 | 维保联系方式 | 附件/二维码/系统链接 | 备注
EQ-MFG-001 | 示例制造有限公司 | 一号工厂 | 生产一部 | 制造/生产设备 | 空压机 | 1号空压机 | AC-50kW | SN-AC-001 | 运行中 | 高 | 张工 | 2022-03-15 | 每周 |  |  | 华东维保 | 400-000-0001 |  | 高压设备，重点检查泄漏和温度。
EQ-FAC-001 | 示例物业服务有限公司 | 总部大楼 | 设施部 | 设施/物业/消防 | 配电箱 | B1配电箱 | PDB-200A | PDB-B1-001 | 运行中 | 关键 | 李工 | 2021-09-01 | 每月 |  |  | 城市电气 | 400-000-0002 |  | 重点检查发热、接地和标识。
EQ-LOG-001 | 示例物流有限公司 | 华北仓库 | 车队 | 物流/车辆/叉车 | 叉车 | 3吨电动叉车 | F3T-E | FL-003 | 运行中 | 高 | 王主管 | 2023-05-20 | 每日 |  |  | 叉车维保商 | 400-000-0003 |  | 每日班前检查。
EQ-CON-001 | 示例工程项目部 | A项目现场 | 安全组 | 施工/项目现场 | 起重设备 | 施工升降机 | LIFT-2T | LFT-001 | 维修中 | 关键 | 赵工 | 2024-01-10 | 每日 |  |  | 工程维保 | 400-000-0004 |  | 维修中，需复点检后恢复。
EQ-IT-001 | 示例科技有限公司 | 数据机房 | IT部 | IT/办公设备 | UPS | 机房UPS A组 | UPS-20kVA | UPS-A-01 | 运行中 | 高 | 陈工 | 2020-11-08 | 每月 |  |  | IT服务商 | 400-000-0005 |  | 电池健康和负载率重点关注。
EQ-LAB-001 | 示例检测中心 | 理化实验室 | 实验室 | 实验室/医疗/质检设备 | 检测仪器 | 温湿度记录仪 | TH-LOGGER | LAB-TH-06 | 备用 | 中 | 周工 | 2025-02-18 | 每季 |  |  | 仪器供应商 | 400-000-0006 |  | 校准到期前提醒。
EQ-UTL-001 | 示例能源站 | 泵房 | 运维班 | 能源/公用设施 | 水泵 | 循环水泵P-02 | PUMP-75kW | P-02 | 运行中 | 高 | 刘工 | 2019-06-30 | 每周 |  |  | 泵业维保 | 400-000-0007 |  | 振动、轴封、温度重点关注。
EQ-OFF-001 | 示例集团 | 总部办公区 | 行政部 | IT/办公设备 | 打印机 | 财务区打印机 | MFP-360 | PRN-FIN-01 | 运行中 | 低 | 行政专员 | 2024-09-12 | 按需 |  |  | 办公供应商 | 400-000-0008 |  | 耗材和卡纸记录。
Formulas:
下次点检日期 = IF([设备ID]="","",IF([上次点检日期]="","",SWITCH([点检周期],"每日",[上次点检日期]+1,"每周",[上次点检日期]+7,"每月",EDATE([上次点检日期],1),"每季",EDATE([上次点检日期],3),"每年",EDATE([上次点检日期],12),"按需","按需","")))

## 点检项目库
点检项目库｜按业务场景维护标准项目
提供跨行业点检项目示例，可复制到“点检计划”或按公司 SOP 修改。
模板项目ID | 业务场景 | 设备类别 | 点检项目 | 检查标准/判定基准 | 点检方法/工具 | 建议频率 | 风险等级 | 是否必检 | 异常时建议动作 | 备注
ITM-MFG-001 | 制造/生产设备 | 空压机 | 油位/润滑 | 油位在刻度范围内，无乳化、无明显污染 | 目视/油位窗 | 每周 | 高 | 是 | 补油或安排换油，记录油品批次
ITM-MFG-002 | 制造/生产设备 | 空压机 | 压力/温度 | 压力、排气温度在设备说明书允许范围内 | 仪表读数 | 每日 | 高 | 是 | 超限停机确认，通知维修
ITM-FAC-001 | 设施/物业/消防 | 配电箱 | 漏电/接地 | 接地线可靠，漏电保护测试正常 | 漏保测试/目视 | 每月 | 关键 | 是 | 暂停相关回路，安排电工处理
ITM-FAC-002 | 设施/物业/消防 | 消防设备 | 压力/有效期 | 压力指针在绿色区域，标签未过期 | 目视 | 每月 | 高 | 是 | 更换或重新充装，记录整改期限
ITM-LOG-001 | 物流/车辆/叉车 | 叉车 | 刹车/转向 | 制动有效，转向无异常间隙 | 试运行 | 每日 | 关键 | 是 | 停止使用，通知车队主管
ITM-LOG-002 | 物流/车辆/叉车 | 叉车 | 轮胎/货叉 | 轮胎无严重磨损，货叉无裂纹变形 | 目视 | 每日 | 高 | 是 | 标记停用并报修
ITM-CON-001 | 施工/项目现场 | 起重设备 | 限位/防护 | 限位装置有效，防护完整，标识清晰 | 功能测试/目视 | 每日 | 关键 | 是 | 停止作业并安排复点检
ITM-CON-002 | 施工/项目现场 | 临时用电 | 配电/电缆 | 无私拉乱接，电缆无破损，箱门可锁 | 目视/测试 | 每日 | 关键 | 是 | 立即整改并保留照片
ITM-IT-001 | IT/办公设备 | UPS | 电池自检 | 自检无告警，负载率在设定范围内 | 设备面板/管理软件 | 每月 | 高 | 是 | 安排电池测试或更换
ITM-IT-002 | IT/办公设备 | 服务器机房 | 温湿度 | 温湿度在机房运行阈值内 | 温湿度计/系统日志 | 每日 | 高 | 是 | 通知设施或IT值班处理
ITM-LAB-001 | 实验室/医疗/质检设备 | 检测仪器 | 校准状态 | 校准标签有效，证书编号可追溯 | 标签/证书核对 | 每月 | 关键 | 是 | 暂停用于判定结果的检测
ITM-LAB-002 | 实验室/医疗/质检设备 | 实验设备 | 清洁/消毒 | 清洁记录完整，无残留污染 | 目视/记录核对 | 每日 | 高 | 是 | 补做清洁并记录责任人
ITM-UTL-001 | 能源/公用设施 | 水泵 | 轴封/泄漏 | 无滴漏或泄漏量在允许范围内 | 目视 | 每周 | 高 | 是 | 安排更换密封或停机检查
ITM-UTL-002 | 能源/公用设施 | 水泵 | 电机温度 | 电机外壳温升无异常 | 红外测温 | 每周 | 高 | 是 | 记录温度趋势，安排检修

## 点检计划
点检计划｜维护计划与日程更新
安排日常、周期、专项和复点检任务。设备关联字段自动带出，逾期天数自动计算。
计划ID | 设备ID | 设备名称 | 公司/组织 | 地点/区域 | 业务场景 | 点检类型 | 点检项目 | 检查标准 | 计划日期 | 计划时间/班次 | 负责人 | 状态 | 优先级 | 逾期天数 | 关联维修单ID | 备注
PLN-20260501-001 | EQ-MFG-001 |  |  |  |  | 日常点检 | 压力/温度 | 压力、排气温度在设备说明书允许范围内 | 2026-05-01 | 早班 | 张工 | 计划 | 高 |  |  | 班前确认仪表读数。
PLN-20260501-002 | EQ-FAC-001 |  |  |  |  | 安全点检 | 漏电/接地 | 接地线可靠，漏电保护测试正常 | 2026-05-02 | 上午 | 李工 | 计划 | 紧急 |  |  | 配电箱安全检查。
PLN-20260501-003 | EQ-LOG-001 |  |  |  |  | 日常点检 | 刹车/转向 | 制动有效，转向无异常间隙 | 2026-05-01 | 班前 | 王主管 | 进行中 | 高 |  |  | 出车前检查。
PLN-20260428-004 | EQ-CON-001 |  |  |  |  | 复点检 | 限位/防护 | 限位装置有效，防护完整，标识清晰 | 2026-04-28 | 下午 | 赵工 | 延期 | 紧急 |  | REP-20260428-001 | 维修后复查未完成。
PLN-20260503-005 | EQ-IT-001 |  |  |  |  | 保全点检 | 电池自检 | 自检无告警，负载率在设定范围内 | 2026-05-03 | 夜间窗口 | 陈工 | 计划 | 高 |  |  | 避开业务高峰。
PLN-20260510-006 | EQ-LAB-001 |  |  |  |  | 专项点检 | 校准状态 | 校准标签有效，证书编号可追溯 | 2026-05-10 | 上午 | 周工 | 计划 | 中 |  |  | 校准证书归档核对。
PLN-20260502-007 | EQ-UTL-001 |  |  |  |  | 日常点检 | 轴封/泄漏 | 无滴漏或泄漏量在允许范围内 | 2026-05-02 | 早班 | 刘工 | 计划 | 高 |  |  | 泵房巡检。
Formulas:
逾期天数 = IF([计划ID]="","",IF(OR([状态]="已完成",[状态]="取消",[计划日期]=""),0,MAX(0,TODAY()-[计划日期])))

## 点检记录
点检记录｜现场审查与结果留存
现场点检时记录结果、读数、异常、照片和跟进状态。设备关联字段自动带出，异常/待确认/待整改会高亮。
点检日期 | 记录ID | 设备ID | 设备名称 | 公司/组织 | 地点/区域 | 业务场景 | 点检类型 | 点检项目 | 检查结果 | 读数/测量值 | 标准/阈值 | 异常描述 | 临时处理/现场措施 | 是否需要维修/整改 | 优先级 | 责任人 | 复核人 | 复核日期 | 照片/附件链接 | 状态 | 下次跟进日期 | 维修单ID | 录入人 | 备注
2026-04-25 | INS-20260425-001 | EQ-MFG-001 |  |  |  |  | 日常点检 | 压力/温度 | 合格 | 0.72MPa / 72℃ | ≤0.8MPa / ≤85℃ |  | 无 | 否 | 中 | 张工 | 班长A | 2026-04-25 |  | 已关闭 |  |  | 张工 | 读数正常。
2026-04-28 | INS-20260428-001 | EQ-CON-001 |  |  |  |  | 复点检 | 限位/防护 | 异常 | 限位失效 | 功能正常 | 上升限位动作不稳定 | 停止使用，贴停用标识 | 是 | 紧急 | 赵工 |  |  |  | 已转维修 | 2026-05-02 | REP-20260428-001 | 赵工 | 需更换限位开关后复检。
2026-04-29 | INS-20260429-001 | EQ-FAC-001 |  |  |  |  | 安全点检 | 漏电/接地 | 待确认 | 漏保测试通过，接地标识缺失 | 测试通过且标识完整 | 接地标识缺失 | 补贴标识并复核 | 是 | 高 | 李工 |  |  |  | 待整改 | 2026-05-03 |  | 李工 | 等待标识补齐。
2026-05-01 | INS-20260501-001 | EQ-LOG-001 |  |  |  |  | 日常点检 | 刹车/转向 | 合格 | 制动正常 | 制动有效，转向无异常 |  | 无 | 否 | 高 | 王主管 | 车队长 | 2026-05-01 |  | 已关闭 |  |  | 王主管 | 班前已检查。
2026-05-01 | INS-20260501-002 | EQ-MFG-001 |  |  |  |  | 日常点检 | 压力/温度 | 合格 | 0.76MPa / 74℃ | ≤0.8MPa / ≤85℃ |  | 无 | 否 | 中 | 张工 | 班长A | 2026-05-01 |  | 已关闭 |  |  | 张工
2026-05-01 | INS-20260501-003 | EQ-UTL-001 |  |  |  |  | 日常点检 | 轴封/泄漏 | 异常 | 少量滴漏 | 无滴漏或在允许范围内 | 轴封处有滴漏 | 加密巡检，安排更换密封 | 是 | 高 | 刘工 |  |  |  | 待整改 | 2026-05-04 |  | 刘工 | 先观察趋势。
2026-05-02 | INS-20260502-001 | EQ-IT-001 |  |  |  |  | 保全点检 | 电池自检 | 合格 | 负载率42% | 无告警，负载率在设定范围 |  | 无 | 否 | 高 | 陈工 | IT主管 | 2026-05-02 |  | 已关闭 |  |  | 陈工
2026-05-03 | INS-20260503-001 | EQ-LAB-001 |  |  |  |  | 专项点检 | 校准状态 | 合格 | 证书有效至2026-08-31 | 校准标签有效，证书可追溯 |  | 无 | 否 | 中 | 周工 | 实验室主管 | 2026-05-03 |  | 已关闭 |  |  | 周工

## 维修履历
维修履历｜维修历史与成本追踪
用于跟进由点检发现的问题、维修处理、成本和验收状态。
维修单ID | 来源记录ID | 设备ID | 设备名称 | 公司/组织 | 地点/区域 | 报修日期 | 故障/问题描述 | 优先级 | 停机影响 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 维修负责人/供应商 | 维修类型 | 更换部件摘要 | 人工工时 | 人工成本 | 零件成本 | 总成本 | 处理结果 | 状态 | 验收人 | 备注
REP-20260428-001 | INS-20260428-001 | EQ-CON-001 |  |  |  | 2026-04-28 | 上升限位动作不稳定 | 紧急 | 安全风险 | 2026-05-02 |  | 工程维保 | 纠正性 | 限位开关 | 2 | 800 | 450 |  | 等待零件到货 | 进行中 |  | 复点检后关闭
REP-20260501-001 | INS-20260501-003 | EQ-UTL-001 |  |  |  | 2026-05-01 | 轴封滴漏 | 高 | 轻微 | 2026-05-05 |  | 泵业维保 | 预防性 | 轴封 | 1.5 | 600 | 280 |  | 计划更换密封 | 待处理 |  | 观察泄漏趋势

## 零件更换
零件更换｜替换部件与成本留存
记录由维修或保养产生的部件更换，便于追踪供应商、保修和备件成本。
零件记录ID | 维修单ID | 设备ID | 设备名称 | 更换日期 | 零件名称 | 零件编号 | 批次/序列号 | 数量 | 单价 | 单位 | 金额 | 供应商 | 是否关键备件 | 保修到期日 | 备注
PRT-20260428-001 | REP-20260428-001 | EQ-CON-001 |  | 2026-05-02 | 限位开关 | LS-220V | LOT-202604 | 1 | 450 | 个 |  | 工程维保 | 是 | 2027-05-02 | 预计更换
PRT-20260501-001 | REP-20260501-001 | EQ-UTL-001 |  | 2026-05-05 | 轴封 | SEAL-P02 | LOT-202605 | 1 | 280 | 套 |  | 泵业维保 | 是 | 2026-11-05 | 计划更换