## 使い方
既存建物設備の保全・修繕標準化ガイド Excel テンプレート
自社管理、外注保全、施設管理、商業施設、オフィスキャンパス、病院、学校などで使えます。設定、台帳、標準、計画、実行、リスク、是正、ボード確認の流れで閉ループ管理します。
ステップ | 操作 | 対応シート | 説明 | テンプレート設計の要点 | 説明 | 主な利用者 | 確認ポイント
1 | 基本情報の初期設定 | 基本設定 | 会社・案件、棟、設備系統、状態、リスク区分などの辞書を設定します。会社ごとの差分はまずこのシートを直します。 | 会社をまたいだ再利用 | 基本設定で辞書を管理し、会社名、担当者、状態などを各業務表へ固定書きしないようにします。 | オーナー・資産管理側 | 設備状態、リスク、コスト、契約、コンプライアンス記録を把握します。
2 | 設備台帳を作成 | 設備台帳 | 設備ID、場所、系統区分、担当者、保全方式、委託先、資料整備状況を入力します。 | 複数業務シーン | 日常巡回、定期保全、故障緊急対応、停止大修理、法定点検、季節対応、改修対応、緊急対応をカバーします。 | プロパティ・施設管理者 | 計画を組み、作業票を追跡し、遅延を抑え、不具合を管理し、KPIを確認します。
3 | 保全標準の定着 | 標準ライブラリ | 設備・系統ごとに周期、作業場面、検収基準、リスク注意、記録要件、資格要件を設定します。 | リスクマトリクス連動 | JSAで初期・残余リスク点と区分を自動計算し、承認と作業前周知に使えます。 | 設備・工事班 | 標準に沿って保全・修繕を行い、データ、写真、検収結果を記録します。
4 | 年間・月次計画を作成 | 年間計画 | 予定日、優先度、停止要否、JSA要否、担当者でスケジュールします。 | 閉ループ管理 | 計画、作業記録、JSA、不具合を関連付け、担当者、対策、完了日、証跡を追跡できます。 | EHS・安全管理 | JSA、リスク区分、管理策、作業前周知を確認します。
5 | 実行と検収 | 作業記録 | 故障、修理、保全、コスト、停止時間、検収結果、写真・添付リンクを記録します。 | 使いやすさ | 主要項目にはプルダウンを設定済みです。数式列は薄いグレーで、上書きしない運用を推奨します。 | 外注保全会社 | 契約範囲、SLA、資格、記録要件に沿って実行します。
6 | 作業前リスク評価 | JSAリスク評価 | 高リスク、停止、火気、高所、 confined space、活線作業などを手順分解し、リスク評価と管理策を設定します。 | コンプライアンス証跡 | 資料収集、計画、原始記録、問題処理、故障修理、報告、文書引渡しの項目を用意しています。 | 監査・規制対応 | 台帳、計画、記録、是正完了、根拠資料を素早く確認できます。
7 | 不具合の閉ループ | 不具合是正 | 点検、作業記録、JSAから出た不具合に担当、予定日、再確認、証跡を設定します。
8 | 予備品と外注先の連携 | 予備品・工具 / 外注先 | 安全在庫、委託先資格、契約期限、対応SLA、年度評価を管理します。
9 | 管理レビュー | パフォーマンスボード | 設備数、計画完了、遅延、不具合、高リスクJSAなどを自動集計します。

## 基本設定
基本設定とデータ辞書
他の業務シートを入力する前にこのページを整備します。プルダウン元は社内制度に合わせて増減でき、業種・案件が違う場合は辞書とサンプルデータを差し替えます。
項目 | 入力・選択 | 主プロセス | 入力・出力 | 設備系統 | 設備状態 | 重要度 | 保全方式 | 業務場面 | 周期区分 | 優先度 | 計画状態 | リスク区分 | 承認状態 | 是正状態 | 検収結果 | 原因分類 | 影響度 | 適合状態 | 品目区分
会社・案件名 | 例：東京アセットマネジメント株式会社 - Aキャンパス | 設備台帳 | 输入设备基础信息、输出维护对象リスト | 暖通空调 | 稼働中 | A重要 | 自社保全 | 日常巡回 | 毎日 | 低 | 未着手 | 低 | 下書き | 未着手 | 合格 | 摩耗・老朽化 | 低 | 適合 | 予備品
対象建物・キャンパス | 例：A棟、B棟、地下駐車場、低層棟 | 標準ライブラリ | 输入保全・修繕标准、输出计划生成依据 | 给排水 | 停止中 | B重要 | 外注 | 定期保全 | 毎週 | 中 | 進行中 | 中 | 承認待ち | 是正中 | 不合格 | 操作不備 | 中 | 是正要 | 消耗品
作成部門 | 設備管理部 | 年間計画 | 输入予定日/担当者、输出計画状態与逾期 | 强电/配电 | 整備中 | C一般 | 併用 | 故障緊急対応 | 毎月 | 高 | 完了 | 高 | 承認済み | 再確認待ち | 経過観察 | 設計不備 | 高 | 取引停止 | 工具
作成者 | 佐藤太郎 | 作業記録 | 输入实际执行结果、输出成本/停机/复发信息 | 弱电/智能化 | 更新待ち |  | メーカー保全 | 停止大修理 | 四半期ごと | 緊急 | 延期 | 極高 | 差戻し | クローズ | 該当なし | 施工品質 | 重大 | 取引禁止 | PPE
適用開始日 | 46156 | JSAリスク評価 | 输入作業手順/危害/控制、输出リスク区分 | 消防 | 保管停止 |  | 法定点検 | 法定点検 | 半年ごと |  | 取消 |  | クローズ | 延期 |  | 外部環境 |  | 確認待ち
版数 | V1.0 | 不具合是正 | 输入不具合与措施、输出关闭率和逾期 | 给排水: 电梯/扶梯; 停止中: 廃棄; 定期保全: 特別点検; 毎週: 毎年; 操作不備: 予備品不良
データ基準日 | 46156 | パフォーマンスボード | 自動汇总关键KPI | 给排水: 燃气; 定期保全: 季節対応; 毎週: 必要時; 操作不備: 管理ロジック
リスクマトリクス | 5×5：リスク点=重大度×発生可能性 |  |  | 给排水: 锅炉/圧力容器; 定期保全: 改修対応; 毎週: 故障起点; 操作不備: 電力・給水異常
数式列の説明 | 浅灰色单元格为自動计算項目、推奨不要覆盖 |  |  | 给排水: 建筑围护/屋上; 定期保全: 省エネ改善; 毎週: 特別; 操作不備: 人的損傷
|  |  |  | 门窗幕墙 |  |  |  | 緊急対応 | [7 empty] | 不明
|  |  |  | 停车/道闸 |  |  |  | 検収引渡し
|  |  |  | 能源管理/BMS |  |  |  | 高リスク作業
その他

## 設備台帳
設備台帳
既存建物の各設備系統の基本情報を記録します。設備IDをテンプレート全体の一意キーとし、QRコードや資産コードと紐付ける運用を推奨します。
設備ID | 会社・案件 | 建物・キャンパス | 棟・エリア | 設備系統 | 設備名 | 設備番号・QRコード | メーカー・型式 | 設置場所 | 稼働開始日 | 使用年数 | 状態 | 重要度 | 担当部門 | 担当者 | 保全方式 | 保全委託先 | 前回保全日 | 次回予定日 | 資料整備状況 | 備考
EQ-0001 | Aキャンパス | 1号棟 | B1冷凍機室 | 暖通空调 | 遠心冷凍機 | QR-CH-001 | ブランドX / 1200RT | B1冷凍機室 | 2018-06-01 |  | 稼働中 | A重要 | 設備部 | 田中技師 | 併用 | 東京空調サービス | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 完備 | 夏季前重点点検
EQ-0002 | Aキャンパス | 1号棟 | B1ポンプ室 | 给排水 | 給水ポンプ | QR-WP-003 | ブランドY / 22kW | B1給水ポンプ室 | 2020-03-15 |  | 稼働中 | B重要 | 設備部 | 鈴木技師 | 自社保全 |  | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 一部不足 | 竣工図を補完
EQ-0003 | Aキャンパス | 2号棟 | 低圧配電室 | 强电/配电 | 低圧配電盤 | QR-EL-010 | GCK | B1配電室 | 2016-09-08 |  | 稼働中 | A重要 | 設備部 | 高橋技師 | 外注 | 東京電気検査 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 完備 | 年次予防試験
EQ-0004 | Aキャンパス | 1号棟 | 防災センター | 消防 | 火災報知制御盤 | QR-FP-001 | JB-QB-XXXX | 1F防災センター | 2019-01-10 |  | 稼働中 | A重要 | 警備・設備 | 伊藤技師 | 外注 | 東京消防技術サービス | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 完備 | 月次保全記録を保管
EQ-0005 | Aキャンパス | 1号棟 | 乗用エレベーター1号機 | 电梯/扶梯 | 乗用エレベーター | QR-LF-001 | ブランドZ / 1.75m/s | 1号棟乗用エレベーター | 2017-08-01 |  | 稼働中 | A重要 | 設備部 | 山本技師 | メーカー保全 | 東京エレベーター | 2026-05-01 | 2026-05-16 | 完備 | 半月点検
EQ-0006 | Aキャンパス | 屋上 | 屋上東側 | 建筑围护/屋上 | 屋上防水システム | QR-RF-001 | シート防水 | 1号棟屋上 | 2015-05-18 |  | 稼働中 | B重要 | 設備部 | 鈴木技師 | 自社保全 |  | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 一部不足 | 雨季前後点検
EQ-0007 | Aキャンパス | 地下駐車場 | B2排煙ファン室 | 消防 | 排煙ファン | QR-FP-021 | ブランドF / 18.5kW | B2排煙ファン室 | 2019-01-10 |  | 稼働中 | A重要 | 設備部 | 伊藤技師 | 外注 | 東京消防技術サービス | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 完備 | 連動試験に関連
EQ-0008 | Aキャンパス | 2号棟 | BMS室 | 能源管理/BMS | 中央監視サーバー | QR-BMS-001 | BMS Server | 2F弱電室 | 2021-10-12 |  | 稼働中 | B重要 | 設備部 | 中村技師 | メーカー保全 | 東京スマート設備 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 完備 | バックアップ方針点検
EQ-0009 | Aキャンパス | 1号棟 | B1発電機室 | 强电/配电 | ディーゼル発電機 | QR-DG-001 | 800kW | B1発電機室 | 2018-11-20 |  | 稼働中 | A重要 | 設備部 | 高橋技師 | 併用 | 東京発電機サービス | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 完備 | 月次負荷・無負荷試験
EQ-0010 | Aキャンパス | 門衛所 | 入口 | 停车/道闸 | 車両ゲートシステム | QR-PK-001 | ナンバー認識 | 南門入口 | 2022-02-18 |  | 稼働中 | C一般 | 設備部 | 中村技師 | 自社保全 |  | 2026-05-10 | 2026-06-10 | 完備 | 連休前点検
Formulas:
使用年数 = IF([稼働開始日]="","",INT((TODAY()-[稼働開始日])/365.25))

## 標準ライブラリ
保全・修繕標準ライブラリ
按设备/系统沉淀标准化作业要求、可复制新增。標準ID可被年間計画引用、覆盖定期保全、故障緊急対応、法定点検、季节保障、改修対応等场景。
標準ID | 設備系統 | 設備・部品 | 保全・修繕項目 | 業務場面 | 周期区分 | 周期間隔（日） | 起点条件 | 作業前資料・許可 | 主要点検・操作基準 | 検収基準 | 主要リスク | PPE・工具 | 停止要否 | 記録・添付要件 | 対象職種・資格 | 参照根拠 | 有効（Y/N）
STD-HVAC-001 | 暖通空调 | 冷水机组 | 运行状態与冷却/冷冻水参数检查 | 定期保全 | 毎月 | 30 | 制冷季/供冷运行 | 運転記録、メーカー手順書、能耗数据 | 检查異常振動/騒音、入口出口水温差、圧力、油量、電流、报警記録。清洁フィルター并确认バルブ状態 | 参数在厂家允许范围内、なし異常警報、記録完備 | 機械的傷害、感電、冷媒漏れ、高温・高圧 | 絶縁手袋、保護メガネ、測温計、テスター | 必要時 | 保全記録、运行スクリーンショット、异常写真 | 暖通技工/厂家人员 | メーカー手順書。社内運用保全規程 | Y
STD-HVAC-002 | 暖通空调 | 空调末端/新风机组 | 过滤网、风机、皮带、ドレン盘检查清洁 | 定期保全 | 四半期ごと | 90 | 季度保养/投诉增多 | 作業許可、末端リスト | 清洗或更换过滤网、检查皮带张力、軸受騒音、ドレン排水、确认风阀与温度制御状態 | 送风正常、なし漏水、なし异常騒音、卫生状態达标 | 粉じん、回転部、登高、転倒 | 防尘口罩、手套、梯具 | いいえ | 保养記録、前后写真 | 暖通技工 | 社内運用保全規程。メーカー手順書 | Y
STD-WP-001 | 给排水 | 給水ポンプ/稳压泵 | 水泵运行与备用切换测试 | 定期保全 | 毎月 | 30 | 月度保养 | 泵房巡检表、バルブ状態图 | 检查泵体、轴封、圧力、電流、控制柜、变频器。测试主备泵切换和遠隔・現地操作 | 圧力稳定、なし漏水、主予備切替正常 | 感電、回転部、濡れた滑り面、圧力水 | 絶縁鞋、手套、テスター | 必要時 | 試験記録、圧力データ、写真 | 给排水技工 | 社内運用保全規程。メーカー手順書 | Y
STD-EL-001 | 强电/配电 | 低圧配電盤 | 赤外線測温、紧固、絶縁与負荷检查 | 特別点検 | 半年ごと | 180 | 半年度/高負荷季前 | 停復電审批、単線結線図、上次検査報告 | 检查母線/端子温升、スイッチ状態、負荷バランス、接地、絶縁。必要時紧固并清洁柜内 | なし异常温升、絶縁/接地满足要求、記録归档 | 感電、アーク、停电影响 | 絶縁手袋、フェイスシールド、红外热像仪、検電器 | はい | 検査報告、赤外線画像、停復電記録 | 持证电工/检测机构 | GB 55022-2021。企业电气安全制度 | Y
STD-EL-002 | 强电/配电 | ディーゼル発電機 | 起動、切换、油液与蓄電池检查 | 定期保全 | 毎月 | 30 | 月度保养/重要イベント前 | 发电机手册、負荷リスト | 检查油量、水温、蓄電池电压、排気、起動、ATS状態。按制度进行空载或带载测试 | 起動成功、电压/频率稳定、报警为零 | 騒音、废气、回転部、感電 | 耳栓、手套、テスター | 必要時 | 试運転記録、电压/频率スクリーンショット | 电工/厂家人员 | メーカー手順書。非常電源計画 | Y
STD-FP-001 | 消防 | 火災報知制御盤 | 报警、故障、联动、予備電源检查 | 定期保全 | 毎月 | 30 | 月度消防保全 | 消防竣工図、点リスト、上月記録 | 检查主机自己診断、消音、リセット、故障/火災警報报警、打印、予備電源。核查一時無効化/故障点閉ループ | 功能正常、故障閉ループ、記録签字齐全 | 誤作動、消防システム不全、带电作业 | 絶縁工具、無線機 | いいえ | 原始記録、月次報告、故障一覧 | 消防保全人员 | DB32/T 4696-2024。GB 25201（按当地适用） | Y
STD-FP-002 | 消防 | 消防水泵/喷淋泵 | 启停、圧力、控制柜与連動試験 | 定期保全 | 毎月 | 30 | 月度消防保全/重要イベント前 | 消防泵房図面、連動試験方案 | 检查手/自動启停、圧力表、控制柜、バルブ、圧力安定装置。按计划进行連動試験 | 泵起動正常、圧力满足要求、フィードバック信号正常 | 水压、感電、误喷、停泵风险 | 絶縁鞋、無線機、レンチ | 必要時 | 試験記録、圧力写真、連動スクリーンショット | 消防保全人员 | DB32/T 4696-2024。社内消防規程 | Y
STD-LF-001 | 电梯/扶梯 | 乗用エレベーター | 例行保全与安全回路/ドアシステム检查 | 法定点検 | 毎月 | 15 | 半月/周期保全 | 电梯保全契約、设备参数、上次保全記録 | 检查机房、ブレーキ、ドアロック、安全回路、かご报警/对讲、平层、ピット等。异常需书面告知使用単位 | 保全記録签字、安全装置有効、问题閉ループ | 墜落、閉じ込め、挟まれ、带电 | ヘルメット、絶縁工具、仮囲い、無線機 | 必要時 | 保全記録、問題通知書、写真 | 电梯保全資格人员 | TSG T5002-2017。メーカー手順書 | Y
STD-BLD-001 | 建筑围护/屋上 | 屋上防水与排水 | 雨季前后防水、排水、パラペット及附属设施检查 | 季節対応 | 半年ごと | 180 | 雨季前/暴雨后 | 屋上図面、历史漏水記録 | 检查雨水口、樋、泛水、伸縮目地、パラペット、屋上设备基础。清理杂物并标记不具合点 | なし堵塞、なし明显漏水不具合、问题形成はい正票 | 高所墜落、転倒、雷雨 | ヘルメット、滑り止め靴、安全ロープ | いいえ | 巡检表、不具合写真、はい正票 | 土建/综合维修人员 | GB 55022-2021。社内水害対策規程 | Y
STD-BMS-001 | 能源管理/BMS | 楼宇自控系统 | 点位状態、报警、备份与时钟校验 | 定期保全 | 四半期ごと | 90 | 季度保养/系统升级前 | 系统账号、点表、备份策略 | 检查服务器、控制器通讯、关键点位趋势、报警閉ループ、データバックアップ、時刻同期和権限 | 关键点位在线、备份成功、报警閉ループ | 误操作、数据丢失、网络安全 | 笔记本、账号授权、备份介质 | いいえ | 巡检記録、备份記録、报警リスト | 弱电/BMS工程师 | メーカー手順書。社内情報セキュリティ規程 | Y
STD-GEN-001 | その他 | 保全移交/接管 | 資料収集、現地確認、台帳初期化 | 検収引渡し | 特別 | 0 | 新项目接管/契約变更 | 竣工图、验收资料、历次检查/维修/改造記録 | 收集建筑、结构、设施设备资料。现场核实设备仕様・型式、数量、位置、状態和責任範囲 | 台账完備、资料不足資料リスト和はい正计划明确 | 資料不足、責任範囲不清 | カメラ、ラベル、リスト | いいえ | 現況集計表、資料引渡し一覧、不足資料リスト | 项目担当者/工程主管 | GB 55022-2021；DB32/T 4696-2024 | Y
STD-HR-001 | 强电/配电 | 带电/停电修繕 | 作业许可、隔离上锁挂牌与検電 | 高リスク作業 | 必要時 | 0 | 涉及电气隔离/停復電 | 作業許可、停復電审批、単線結線図、JSA | 执行停电、検電、接地、ロックアウト・タグアウト。设置監視者和警戒区。复电前确认人員退避和工具点検 | なし誤送電、なし人员伤害、記録完備 | 感電、アーク、誤送電 | 絶縁手袋、フェイスシールド、検電器、ロック具 | はい | 作業許可、JSA、停復電記録、写真 | 持证电工/監視者 | 企业EHS制度。関連電気安全基準 | Y
STD-EM-001 | 给排水 | 管道/バルブ爆裂 | 緊急止水、仮排水与修复 | 緊急対応 | 故障起点 | 0 | 爆管/漏水/水浸报警 | 应急预案、弁配置図、担当者連絡先一覧 | 确认影響範囲、关闭相应バルブ、设置警戒和排水。保护電気設備。緊急修理后恢复并振り返り | 滞水清除、设备恢复、损失和原因記録 | 転倒、感電、二次水損 | 長靴、手套、排水ポンプ、警戒テープ | 必要時 | 应急記録、写真、振り返り報告書 | 值班工程师/给排水技工 | 社内緊急時計画。项目弁配置図 | Y

## 年間計画
年間・月次保全修繕計画
用途编排年度、月度、特別、法定点検和应急后振り返り计划。年度/月、JSA要いいえ、遅延日数为自動计算項目。
計画ID | 年度 | 月 | 建物・案件 | 設備ID | 設備系統 | 設備名 | 標準ID | 業務場面 | 予定日 | 周期 | 優先度 | 停止要否 | JSA要否 | 担当者 | 実施方式 | 計画状態 | 完了日 | 遅延日数 | 作業番号 | 備考
PLAN-2026-001 |  |  | Aキャンパス - 1号棟 | EQ-0001 | 暖通空调 | 遠心冷凍機 | STD-HVAC-001 | 定期保全 | 2026-05-20 | 毎月 | 高 | 必要時 |  | 田中技師 | 併用 | 未着手 |  |  |  | 制冷季重点
PLAN-2026-002 |  |  | Aキャンパス - 1号棟 | EQ-0005 | 电梯/扶梯 | 乗用エレベーター | STD-LF-001 | 法定点検 | 2026-05-16 | 毎月 | 高 | 必要時 |  | 山本技師 | メーカー保全 | 進行中 |  |  | WO-2026-005 | 半月点検
PLAN-2026-003 |  |  | Aキャンパス - 1号棟 | EQ-0004 | 消防 | 火災報知制御盤 | STD-FP-001 | 定期保全 | 2026-06-05 | 毎月 | 高 | いいえ |  | 伊藤技師 | 外注 | 未着手 |  |  |  | 消防月保全
PLAN-2026-004 |  |  | Aキャンパス - 屋上 | EQ-0006 | 建筑围护/屋上 | 屋上防水システム | STD-BLD-001 | 季節対応 | 2026-06-01 | 半年ごと | 中 | いいえ |  | 鈴木技師 | 自社保全 | 未着手 |  |  |  | 雨季前检查
PLAN-2026-005 |  |  | Aキャンパス - 1号棟 | EQ-0003 | 强电/配电 | 低圧配電盤 | STD-EL-001 | 特別点検 | 2026-06-30 | 半年ごと | 高 | はい |  | 高橋技師 | 外注 | 未着手 |  |  |  | 需停电审批
PLAN-2026-006 |  |  | Aキャンパス - B1発電機室 | EQ-0009 | 强电/配电 | ディーゼル発電機 | STD-EL-002 | 定期保全 | 2026-05-25 | 毎月 | 中 | 必要時 |  | 高橋技師 | 併用 | 未着手 |  |  |  | 重要イベント前
PLAN-2026-007 |  |  | Aキャンパス - B2排煙ファン室 | EQ-0007 | 消防 | 排煙ファン | STD-FP-002 | 定期保全 | 2026-05-10 | 毎月 | 高 | 必要時 |  | 伊藤技師 | 外注 | 延期 |  |  |  | 連動試験
PLAN-2026-008 |  |  | Aキャンパス - 2号棟 | EQ-0008 | 能源管理/BMS | 中央監視サーバー | STD-BMS-001 | 定期保全 | 2026-07-15 | 四半期ごと | 中 | いいえ |  | 中村技師 | メーカー保全 | 未着手 |  |  |  | 点位趋势备份
PLAN-2026-009 |  |  | Aキャンパス - 2号棟 | EQ-0002 | 给排水 | 給水ポンプ | STD-WP-001 | 定期保全 | 2026-05-02 | 毎月 | 中 | 必要時 |  | 鈴木技師 | 自社保全 | 完了 | 2026-05-02 |  | WO-2026-002 | 正常
PLAN-2026-010 |  |  | Aキャンパス - 南門 | EQ-0010 | 停车/道闸 | 車両ゲートシステム |  | 省エネ改善 | 2026-06-10 | 必要時 | 低 | いいえ |  | 中村技師 | 自社保全 | 未着手 |  |  |  | 识别率优化

## 作業記録
作業・修繕記録
用途記録计划保全、故障緊急対応、特別修繕、緊急対応的实际执行结果。総費用为自動计算項目。
作業番号 | 元計画ID | 依頼・作業日 | 完了日 | 建物・エリア | 設備ID | 設備系統 | 故障・作業区分 | 問題内容 | 原因分類 | 処置内容 | 交換部品 | 停止時間(h) | 工数(h) | 材料費 | 外注費 | 総費用 | 再発有無 | 影響度 | 状態 | 検収者 | 検収結果 | 添付・写真リンク | ナレッジ更新（Y/N）
WO-2026-001 | PLAN-2026-001 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | B1冷凍機室 | EQ-0001 | 暖通空调 | 定期保全 | 冷水机组月度运行保养 | 摩耗・老朽化 | 清洁フィルター、核对油量/圧力/電流、リセット历史报警 | 过滤网1套 | 0.5 | 3 | 350 | 0 |  | いいえ | 中 | 完了 | 工程主管 | 合格 | 共有ドライブ / WO-2026-001 | Y
WO-2026-002 | PLAN-2026-009 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | B1ポンプ室 | EQ-0002 | 给排水 | 定期保全 | 給水ポンプ主予備切替测试 | 不明 | 检查圧力、電流、主予備切替。更换松动端子标识 | 端子标识 | 0 | 2 | 20 | 0 |  | いいえ | 低 | 完了 | 工程主管 | 合格 | 共有ドライブ / WO-2026-002 | N
WO-2026-003 |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 南門入口 | EQ-0010 | 停车/道闸 | 故障緊急対応 | 道闸抬杆延迟、车辆排队 | 外部環境 | 清洁摄像头、调整识别补光、重启控制器 | なし | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 |  | いいえ | 中 | 完了 | 客服主管 | 合格 | 共有ドライブ / WO-2026-003 | Y
WO-2026-004 |  | 2026-05-08 |  | 1号棟屋上 | EQ-0006 | 建筑围护/屋上 | 特別点検 | 暴雨后2处雨水口堵塞 | 外部環境 | 清理雨水口、安排复查屋上泛水 | なし | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | はい | 中 | 進行中 |  | 経過観察 | 共有ドライブ / WO-2026-004 | Y
WO-2026-005 | PLAN-2026-002 | 2026-05-13 |  | 1号棟乗用エレベーター1# | EQ-0005 | 电梯/扶梯 | 法定点検 | 半月点検：ドアロック回路检查 | 摩耗・老朽化 | 待厂家完成ドアロック触点清洁和复测 | 待定 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | いいえ | 高 | 進行中 |  | 該当なし | 共有ドライブ / WO-2026-005 | N
WO-2026-006 |  | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 防災センター | EQ-0004 | 消防 | 故障緊急対応 | 火災報知制御盤出现回路故障 | 予備品不良 | 更换模块并进行回路复测 | 输入模块1只 | 0 | 2 | 180 | 300 |  | いいえ | 高 | 完了 | 安保主管 | 合格 | 共有ドライブ / WO-2026-006 | Y

## JSAリスク評価
JSA 作業安全分析・リスク評価
対象高风险、停机、故障緊急対応、登高、带电、受限空间、动火、吊装等作业。初始/残余リスク点和等级自動计算。
JSA番号 | 関連作業・計画 | 作業内容 | 作業場所 | 作業日 | 作業手順 | 潜在危険・事象 | 想定結果 | 初期重大度(1-5) | 初期発生可能性(1-5) | 初期リスク点 | 初期リスク区分 | 管理策（工学・管理・PPE） | 残余重大度(1-5) | 残余発生可能性(1-5) | 残余リスク点 | 残余リスク区分 | 担当者 | 施工・保全会社 | 許可・隔離措置 | 作業前周知（Y/N） | 承認状態 | 備考
JSA-2026-001 | PLAN-2026-005 | 低圧配電盤停电检查 | B1配電室 | 2026-06-30 | 确认作业范围 | 误入带电间隔/責任範囲不清 | 感電、设备损坏、停电影响扩大 | 5 | 3 |  |  | 核对単線結線図和设备编号、设置警戒、作業責任者交底 | 5 | 1 |  |  | 高橋技師 | 東京電気検査 | 停復電审批。ロックアウト・タグアウト | Y | 承認待ち
JSA-2026-001 | PLAN-2026-005 | 低圧配電盤停电检查 | B1配電室 | 2026-06-30 | 停电、検電、接地 | 誤送電/検電不充分 | 感電、アーク灼伤 | 5 | 3 |  |  | 执行停电-検電-接地-挂牌。専任監視。工具点検 | 5 | 1 |  |  | 高橋技師 | 東京電気検査 | 停復電审批。ロックアウト・タグアウト | Y | 承認待ち
JSA-2026-001 | PLAN-2026-005 | 低圧配電盤停电检查 | B1配電室 | 2026-06-30 | 恢复送电 | 人员未撤离/工具遗留 | 感電、短絡、设备故障 | 5 | 2 |  |  | 复电前清点人员和工具、逐级确认、記録复电时间 | 5 | 1 |  |  | 高橋技師 | 東京電気検査 | 停復電审批。ロックアウト・タグアウト | Y | 承認待ち
JSA-2026-002 | WO-2026-004 | 暴雨后屋上排水检查 | 1号棟屋上 | 2026-05-08 | 登上屋上并巡查雨水口 | 高所墜落/濡れた滑り面 | 人员伤害 | 4 | 3 |  |  | 雨停后作业。穿滑り止め靴。设置两人作业。避开雷雨大风。必要時安全ロープ | 4 | 1 |  |  | 鈴木技師 | 自社保全班组 | 登高审批/天气确认 | Y | 承認済み
JSA-2026-002 | WO-2026-004 | 暴雨后屋上排水检查 | 1号棟屋上 | 2026-05-08 | 清理雨水口 | 锐物划伤/污水接触 | 皮肤损伤、感染 | 2 | 3 |  |  | 戴防割手套、使用工具清理、垃圾袋密封。作业后洗消 | 2 | 1 |  |  | 鈴木技師 | 自社保全班组 | 登高审批/天气确认 | Y | 承認済み
JSA-2026-003 | WO-2026-006 | 消防报警回路模块更换 | 防災センター/现场点位 | 2026-05-10 | 确认故障点和联动影响 | 误触发消防联动/误报警 | 运营中断、利用者の混乱 | 3 | 3 |  |  | 通知消控室和值班经理。必要時临时一時無効化并登记。作业后立即恢复 | 3 | 1 |  |  | 伊藤技師 | 東京消防技術サービス | 消防系统操作授权 | Y | クローズ
JSA-2026-003 | WO-2026-006 | 消防报警回路模块更换 | 现场点位 | 2026-05-10 | 更换模块并测试 | 带电接线/接错线 | 设备损坏、感電 | 4 | 2 |  |  | 断电确认。按图接线。双人复核。测试后恢复系统 | 4 | 1 |  |  | 伊藤技師 | 東京消防技術サービス | 消防系统操作授权 | Y | クローズ

## リスクマトリクス
5×5 リスク評価マトリクス
用途JSA、不具合和计划優先度判断。リスク点=重大度×発生可能性。模板既定：1-4低、5-9中、10-14高、15-25極高、に合わせて調整可能公司制度调整。
発生可能性 \ 重大度 | 1 轻微 | 2 较小 | 3 中等 | 4 重大 | 5 灾难 |  | リスク点範囲 | リスク区分 | 推奨管理要件 | 承認・対応の目安
5 几乎确定 | 5 中 | 10 高 | 15 極高 | 20 極高 | 25 極高 |  | 1-4 | 低 | 既存管理を維持、計画どおり実施 | 班長确认
4 很可能 | 4 低 | 8 中 | 12 高 | 16 極高 | 20 極高 |  | 5-9 | 中 | 管理策を追加或PPE、作業前交底 | 主管承認
3 可能 | 3 低 | 6 中 | 9 中 | 12 高 | 15 極高 |  | 10-14 | 高 | 优先采取工学的・隔離管理策、必要時停机或専任監視 | 部門責任者审批
2 不太可能 | 2 低 | 4 低 | 6 中 | 8 中 | 10 高 |  | 15-25 | 極高 | 未降至許容水準前着手不可。需特別計画和緊急時準備 | 管理層/EHS审批
1 极少 | 1 低 | 2 低 | 3 低 | 4 低 | 5 中
重大度スコア | 定義 | 例 |  | 発生可能性スコア | 定義 | 例 |  | 管理階層 | 優先順位 | 例
1 | 轻微影响、なし需停机或仅需简单处理 | 轻微擦伤、单点非关键报警 |  | 1 | 极少发生、严格受控 | 多年未发生、有稳定控制 |  | 消除/替代 | 1 | 取消高リスク作業、改用低风险材料或方法
2 | 较小影响、短时停机或局部影响 | 局部漏水、轻微设备异常 |  | 2 | 不太可能、但存在暴露 | 偶发作业、低频故障 |  | 工程控制 | 2 | 隔离、联锁、防护栏、通风、泄压
3 | 中等影响、需维修或影响局部运营 | 设备故障导致区域停止中 |  | 3 | 可能发生 | 常规作业中存在暴露 |  | 管理控制 | 3 | 作業許可、监护、培训、SOP、班前会
4 | 重大影响、可能导致重大停机或人员伤害 | 感電风险、消防联动异常 |  | 4 | 很可能发生 | 近期多次出现或控制不稳定 |  | PPE | 4 | 絶縁手袋、ヘルメット、防墜落、防护眼镜
5 | 灾难性影响、可能导致死亡、重大财产损失或重大適合事件 | アーク、墜落、重大火灾风险 |  | 5 | 几乎确定 | 正在发生或なし有効控制

## 不具合是正
不具合是正の閉ループ
用途承接巡检、工单、JSA、审计、投诉等発生元的不具合、跟踪责任、期限、复查、关闭和证据。遅延日数为自動计算項目。
不具合ID | 発生元 | 発見日 | 建物・エリア | 設備系統 | 設備ID | 不具合内容 | リスク区分 | 是正措置 | 担当部門 | 担当者 | 完了予定日 | 実完了日 | 状態 | 遅延日数 | 再確認者 | 再確認結果 | クローズ日 | 証跡リンク | 根本原因・予防策
HZ-2026-001 | 工单 | 2026-05-08 | 1号棟屋上 | 建筑围护/屋上 | EQ-0006 | 雨水口易堵、暴雨后存在滞水风险 | 中 | 清理雨水口、增加雨季前检查频次、补拍不具合点写真 | 設備部 | 鈴木技師 | 2026-05-18 |  | 是正中 |  | 工程主管 | 再確認待ち |  | 共有ドライブ / HZ-2026-001 | 外部環境+预防性清理不足
HZ-2026-002 | 消防保全 | 2026-05-10 | 防災センター | 消防 | EQ-0004 | 回路模块失效、已影响故障信号 | 高 | 更换模块并复测。统计同批次模块状態 | 工程/安保 | 伊藤技師 | 2026-05-12 | 2026-05-10 | クローズ |  | 安保主管 | 合格 | 2026-05-10 | 共有ドライブ / HZ-2026-002 | 予備品老化、纳入予備品预警
HZ-2026-003 | 资料核查 | 2026-05-03 | B1ポンプ室 | 给排水 | EQ-0002 | 給水ポンプ竣工資料和弁配置図一部不足 | 中 | 竣工図を補完、バルブ编号图和保全記録归档 | 設備部 | 鈴木技師 | 2026-06-15 |  | 未着手 |  |  | 該当なし |  |  | 接管资料不完備
HZ-2026-004 | JSA | 2026-05-12 | B1配電室 | 强电/配电 | EQ-0003 | 配电柜停电修繕ロック具数量不足 | 高 | 采购ロックアウト・タグアウト工具包、修繕前完成验收 | 設備部 | 高橋技師 | 2026-06-10 |  | 是正中 |  | EHS | 再確認待ち |  |  | 高リスク作業工具配置不足
HZ-2026-005 | 巡检 | 2026-05-01 | B1発電機室 | 强电/配电 | EQ-0009 | 发电机房门口临时堆放杂物 | 低 | 清理通道并设置禁止堆物标识 | 設備部 | 高橋技師 | 2026-05-03 | 2026-05-02 | クローズ |  | 工程主管 | 合格 | 2026-05-02 | 共有ドライブ / HZ-2026-005 | 现场5S不到位
Formulas:
遅延日数 = IF([不具合ID]="","",IF([状態]="クローズ",0,IF([完了予定日]="","",MAX(0,TODAY()-[完了予定日]))))

## 予備品・工具
予備品・消耗品・工具・PPE
用途管理重要予備品、消耗品、专用工具和安全防护用品。在庫金額、库存状態为自動计算項目、安全在庫未満自動标红。
品目ID | 区分 | 設備系統 | 名称 | 仕様・型式 | 対象設備・系統 | 安全在庫 | 現在庫 | 単位 | 保管場所 | 仕入先 | 単価 | 在庫金額 | 最新入出庫日 | 状態 | 備考
MAT-0001 | 予備品 | 消防 | 输入模块 | 品牌F-MOD-01 | 火灾报警系统 | 5 | 3 | 只 | B1-消防柜 | 東京消防技術サービス | 180 |  | 2026-05-10 |  | 安全在庫未満需补货
MAT-0002 | 消耗品 | 暖通空调 | 空调过滤网 | 595×595 | 空调末端 | 20 | 36 | 片 | B1-暖通库 | 東京空調サービス | 35 |  | 2026-04-20
MAT-0003 | 工具 | 强电/配电 | 検電器 | 10kV優先下 | 配电修繕 | 2 | 2 | 支 | 电工工具柜 | 東京電気 | 260 |  | 2026-03-15 |  | 需定期校验
MAT-0004 | PPE | 强电/配电 | 絶縁手袋 | 12kV | 带电/停电修繕 | 4 | 4 | 副 | PPE柜 | 東京安全用品 | 120 |  | 2026-04-01 |  | 期限前更换
MAT-0005 | 工具 | 给排水 | 潜水泵 | 2寸 | 爆管/滞水应急 | 2 | 1 | 台 | 应急库 | 東京機電 | 980 |  | 2026-04-28 |  | 应急物资
MAT-0006 | 予備品 | 电梯/扶梯 | ドアロック触点 | 厂家指定 | 乗用エレベーター | 2 | 2 | 套 | 电梯予備品柜 | 東京エレベーター | 450 |  | 2026-05-01 |  | 厂家管理

## 外注先
外注保全・委託先管理
用途维护外包単位、資格、契約、SLA、评价和適合状態。契約状態为自動计算項目、便于期限预警。
委託先ID | 委託先名 | サービス範囲 | 資格・許可 | 契約番号 | 契約開始 | 契約終了 | 契約状態 | 対応SLA | 連絡先担当 | 電話 | 年度評価点 | 適合状態 | 保険・安全協定 | 最新監査日 | 備考
SUP-001 | 東京消防技術サービス株式会社 | 消防设施维护保养、检测、故障维修 | 消防技術サービス機関信息/登録消防設備技術者 | CON-FP-2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2小时対応/24小时修复方案 | 伊藤マネージャー | 13800000001 | 92 | 適合 | 已签 | 2026-03-01 | 月次報告需归档
SUP-002 | 東京エレベーター工業株式会社 | 电梯/扶梯日常保全、应急救援 | 特定設備电梯保全資格 | CON-LF-2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 閉じ込め30分钟内到场 | 山本マネージャー | 13800000002 | 95 | 適合 | 已签 | 2026-04-01 | 半月点検
SUP-003 | 東京空調サービス株式会社 | 冷机、空调末端、冷却塔维护 | 機電設備工事/メーカー認定 | CON-HVAC-2026 | 2026-03-01 | 2027-02-28 |  | 4小时対応/重大故障常駐対応 | 田中マネージャー | 13800000003 | 88 | 適合 | 已签 | 2026-03-20
SUP-004 | 東京電気検査株式会社 | 配电预防性试验、赤外線測温 | 電力試験/電気工事・保守・試験資格 | CON-EL-2026 | 2026-04-01 | 2026-07-15 |  | 按计划常駐対応 | 高橋マネージャー | 13800000004 | 85 | 確認待ち | 待补充 | 2026-04-05 | 契約即将期限需更新レビュー
SUP-005 | 東京スマート設備株式会社 | BMS/弱电系统维护 | メーカー認定/弱電資格 | CON-BMS-2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 8小时対応 | 中村マネージャー | 13800000005 | 86 | 適合 | 已签 | 2026-03-18
Formulas:
契約状態 = IF([委託先ID]="","",IF([契約終了]<TODAY(),"期限切れ",IF([契約終了]-TODAY()<=30,"30日以内に期限到来","有効")))

## 緊急・特殊場面
緊急・特殊業務場面ライブラリ
用途把季節対応、突发故障、重要イベント、装修改造、停止大修理等非日常场景标准化、便于计划、JSA和振り返り。
場面ID | 場面区分 | 起点条件 | 対象系統 | 予防点検項目 | 緊急・特別対応手順 | 主要連絡先・委託先 | 必要な予備品・工具 | 記録・振り返り要件 | 有効（Y/N） | 備考
SC-001 | 雨季/暴雨 | 気象警報、雨季前、暴雨后 | 屋上、排水、地下室、配电室 | 屋上雨水口、樋、集水坑、排水泵、挡水板、地下出入口 | 预警前清理排水。安排值班。暴雨后检查漏水/滞水/电气受潮。形成不具合リスト | 工程主管/给排水/土建班组 | 潜水泵、土のう、長靴、警戒带 | 巡检表、写真、不具合はい正、振り返り | Y | すべての案件に適用
SC-002 | 供暖季/制冷季切换 | 供暖/制冷季前后 | 暖通空调、能源管理 | 冷热源、バルブ、フィルター、末端、BMS方針、投诉点 | 季前试运行。参数趋势比对。高峰期值守。季后排水、防冻和保养 | 暖通主管/厂家 | 过滤网、測温計、圧力表、予備品セット | 试运行報告書、能耗对比、问题閉ループ | Y
SC-003 | 停电/电力故障 | 市电中断、配电故障、重要イベント保电 | 强电/配电、发电机、UPS | 发电机油液、蓄電池、ATS、UPS容量、关键負荷リスト | 确认影響範囲。起動应急供电。通知运营。故障隔离。恢复后检查負荷和报警 | 电气主管/供电部门/发电机委託先 | 发电机消耗品、絶縁工具、無線機 | 应急記録、停復電时间、故障原因、振り返り | Y | JSA・作業許可が必要
SC-004 | 电梯閉じ込め | 电梯閉じ込め报警/乘客求助 | 电梯/扶梯、安防 | 对讲、监控、救援流程、保全会社通讯录 | 安抚乘客。通知保全。设置警戒。按预案救援。医疗/客服跟进。恢复前确认安全 | 消控室/电梯保全/客服 | 無線機、警戒带、救援钥匙 | 閉じ込め記録、到着時刻、救出時刻、保全報告 | Y | 厳禁無資格者救援
SC-005 | 消防系统异常/火災警報 | 火災警報、故障、联动异常 | 消防、强电、暖通、安防 | 主机状態、消防泵、排煙ファン、应急广播、电梯迫降 | 确认火災警報真实性。起動预案。保全排查。故障恢复。如临时一時無効化需登记并限时恢复 | 消控室/消防保全/安保 | 模块、無線機、点位図 | 火災警報/故障記録、一時無効化記録、復旧証明 | Y
SC-006 | 装修改修対応 | テナント装修、功能调整、设备移位 | 消防、强弱电、给排水、暖通 | 図面审核、断点保护、系统隔离、仮設電源、火気使用承認 | 施工前交底。保护既有设备。过程巡检。隠蔽部検収。完工恢复和資料保管 | 設備部/テナント/施工会社/監理者 | 仮囲い、临电箱、消防器具、区画貫通処理材 | 図面、审批、检查記録、検収引渡し | Y | 既存システムへの影響管理が必要
SC-007 | 重要イベント保障 | 大型会議、連休客流、幹部視察 | 全系统 | 空调、电梯、消防、配电、给排水、弱电、停车 | 活动前特別点検。活动中值守。予備品・工具到位。活动后振り返り | 项目经理/工程/安保/客服/委託先 | 重要予備品、無線機、緊急工具セット | 対応計画、当番表、問題一覧、振り返り | Y
SC-008 | 停止大修理 | 年度大修、关键设备拆检、长停机窗口 | 暖通、配电、消防、水泵、电梯 | 替代方案、停机影响评估、予備品、作业许可、JSA | 制定特別計画。审批停机。风险交底。施工过程监护。验收和恢复 | 工程主管/EHS/外包単位 | 専用工具、予備品、PPE | 特別計画、JSA、検収報告、写真 | Y | 高リスク場面

## パフォーマンスボード
保全修繕パフォーマンスボード
关键指標来自設備台帳、年間計画、工单、JSA、不具合、予備品和委託先表。打开Excel后会按当前日期自動刷新公式。
指標 | 数値 | 集計基準 | 設備系統 | 設備数 | 計画状態 | 数量 | 残余リスク区分 | 数量
設備総数 |  | 設備台帳で設備IDが空でない件数 | 暖通空调 |  | 未着手 |  | 低
稼働中設備数 |  | 状態=稼働中 | 给排水 |  | 進行中 |  | 中
A重要設備数 |  | 重要度=A重要 | 强电/配电 |  | 完了 |  | 高
当月計画数 |  | 年間計画で予定日が当年当月の件数 | 弱电/智能化 |  | 延期 |  | 極高
当月完了数 |  | 当月計画かつ状態=完了 | 消防 |  | 取消
当月完了率 |  | 当月完了数 / 当月計画数 | 电梯/扶梯
遅延計画数 |  | 遅延日数>0 | 燃气
未クローズ不具合数 |  | 状態がクローズ以外 | 锅炉/圧力容器
残余高・極高リスクJSA数 |  | JSA残余リスク区分=高または極高 | 建筑围护/屋上
完了故障・作業あたり平均停止時間(h) |  | 完了作業記録の平均停止時間 | 门窗幕墙
作業総費用 |  | 材料費と外注費の合計 | 停车/道闸
安全在庫未満品目数 |  | 予備品・工具状態=安全在庫未満 | 能源管理/BMS
期限切れ・期限間近の委託先数 |  | 契約状態=30日以内に期限到来または期限切れ | その他
|  |  | 不具合状態 | 数量 | 作業状態 | 数量 | 更新メモ | Excelで開くと、日付数式は当日基準で更新されます。
|  |  | 未着手 |  | 未着手 |  | 数式列 | 薄いグレーの列は自動計算のため、上書きしないでください。
|  |  | 是正中 |  | 進行中 |  | 期限・遅延 | 遅延日数、契約状態、在庫状態は数式で自動判定します。
|  |  | 再確認待ち |  | 完了 |  | データ範囲 | 主要業務シートは既定で504行目まで確保しており、下方向へ拡張できます。
|  |  | クローズ |  | 一時停止
|  |  | 延期 |  | 取消

## 参考資料
参考資料と適用上の注意
このシートはテンプレート構成の参考元と利用範囲を示します。実運用では、案件所在地の現行法令、監督要求、契約、設計図書、竣工資料、メーカー手順書を優先してください。
番号 | 資料・標準 | テンプレートへ再利用できる内容 | 適用上の注意 | URL | 備考
1 | GB 55022-2021 既存建築物の維持管理・改修一般コード | 既存建物检查、資料収集、日常/特定检查、损伤处理、修缮/改造/更新逻辑 | 強制建設基準。具体条文适用需结合项目类型和当地監督要求 | https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/202204/t20220408_2669617.html | 告示ページ
2 | GB 55022-2021 全文PDF（検索参考） | 检查前收集建筑、结构、设施设备相关资料。检查发现损伤后采取修缮、改造、更新等措施 | 若与公式公開版不一致、優先官方版本を基準 | https://ceasjx.com/ueditor/php/upload/file/20220506/1651803745804290.pdf | テンプレート構成参考
3 | DB32/T 4696-2024 建築消防設備保全規程 | 消防保全資料収集、現地確認、维护保养计划、档案管理、緊急対応、記録保存 | 地方標準。その他地区需替换为当地适用消防保全要求 | https://js.119.gov.cn/group1/M00/01/D6/rBPe7Wi6PkeAbCxEACVpr2rulVY674.pdf?attname=DB32%EF%BC%8FT+4696-2024+%E5%BB%BA%E7%AD%91%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%AE%BE%E6%96%BD%E7%BB%B4%E6%8A%A4%E4%BF%9D%E5%85%BB%E8%A7%84%E7%A8%8B.pdf | 消防系統参考
4 | TSG T5002-2017 エレベーター保全規則 | 电梯保全计划、記録、半月/季度/半年/年度保全分类、问题告知、資格要求 | 特定設備适用。应由具备資格的保全会社执行 | https://www.csei.org.cn/image/uploadfile/jsgf/20170526170108_205.pdf | エレベーター系統参考
5 | 作業安全分析JSA資料 | 作業手順、危害/潜在事件、后果、初期リスク、管理策、残余リスク等表格结构 | 企业应结合自身EHS制度、作业许可制度和リスクマトリクス阈值调整 | https://www.chemicalsafety.org.cn/storage/4e/a0921c2173f26d25e325d118cfaa00.pdf | JSA構成参考
6 | 病院建築の運用保全技術標準（業界場面参考） | 设备设施运行维护计划、巡查記録、安全防护、节能环保更新等思路 | 業界標準/资料、非所有建筑通用。仅用途跨场景項目设计参考 | https://www.nhc.gov.cn/wjw/yjzj/202004/d6ddc742683d4b1dbf271c41f76d2270/files/1733401925538_92732.pdf | 複数場面の項目参考